Внимание!

В блок защиты БЗ-43 внесены изменения:

1. Изменен способ ввода чисел. Ранее для значительного изменения числа нужно было удерживать нажатой клавишу «Вверх» или «Вниз», при этом число изменялось с увеличивающейся скоростью. Теперь, при выводе числа на дисплей, один разряд числа помечен мигающим курсором. При коротких (меньше 0.5сек) нажатиях стрелки «Вверх» цифра помеченного курсором разряда увеличивается, а при коротких нажатиях стрелки «Вниз» - уменьшается. Долгое (больше 0.5сек) нажатие кнопки «Вверх» передвигает курсор на один раряд влево, а долгое нажатие кнопки «Вниз» - вправо. Таким обрзом, можно выбрать любой разряд числа, передвинув на него курсор, а затем изменить его. 

2. По протоколу MODBUS блок поддерживает только функцию 0х04 «Чтение регистров данных».  Доступны для чтения адреса в диапазоне 1-45. Доступные данные приведены в таблице:

	Адрес
	Формат числа
	Описание 
	Примечание

	                                           Текущие измеренные параметры:

	1
	Float 32bit
	Ток фазы А. Ампер
	

	3
	Float 32bit
	Ток фазы В. Ампер
	

	5
	Float 32bit
	Ток фазы С. Ампер
	

	7
	Float 32bit
	Напряжение фазы А. Вольт
	

	9
	Float 32bit
	Напряжение фазы В. Вольт
	

	11
	Float 32bit
	Напряжение фазы С. Вольт
	

	13
	Uint 16bit
	 Частота. Герц*100
	

	14
	Uint 16bit
	Текущее состояние БЗ-43
	см. Таблицу 2

	15
	Float 32bit
	Сопротивление изоляции. кОм.
	

	17
	Uint 16bit
	Порядок фаз
	см. Таблицу 3

	                                  Параметры, заданные в настройках блока:

	18
	Uint 16bit
	Номинальный ток. Ампер.
	

	19
	Uint 16bit
	Порог интегральной защиты работы. А*сек
	

	20
	Uint 16bit
	Порог интегральной защиты пуска. А*сек
	

	21
	Uint 16bit
	Максимальное напряжение. Вольт
	

	22
	Uint 16bit
	Минимальное напряжение. Вольт
	

	23
	Uint 16bit
	Пароль доступа к настройкам
	

	24
	Uint 16bit
	Диапазон 0=200А, 1=900А
	

	25
	Uint 16bit
	Время блокировки. Минут
	

	26
	Uint 16bit
	Время пуска. Секунд
	

	27
	Uint 16bit
	Минимальный ток. Процент
	

	28
	Uint 16bit
	Время анализа минимального тока. Сек.
	

	29
	Uint 16bit
	Перекос токов. Процент
	

	30
	Uint 16bit
	Время анализа перекоса токов. Сек/10
	

	31
	Uint 16bit
	Время анализа обрыва фазы. Сек/10
	

	32
	Uint 16bit
	Время максимального напряжения. Сек.
	

	33
	Uint 16bit
	Время минимального напряжения. Сек.
	

	34
	Uint 16bit
	Перекосы напряжения. Процент.
	

	35
	Uint 16bit
	Время перекосов напряжения. Сек/10.
	

	36
	Uint 16bit
	Заданный порядок фаз.
	См. Таблицу 4.

	37
	Uint 16bit
	Время чередования фаз. Сек/10.
	

	38
	Uint 16bit
	Кратность МТЗ пуска.
	

	39
	Uint 16bit
	Кратность МТЗ работы
	

	40
	Uint 16bit
	Время анализа МТЗ. Мсек*10.
	

	41
	Uint 16bit
	Количество звуковых сигналов
	

	42
	Uint 16bit
	Контрастность. Процент.
	

	43
	Uint 16bit
	Строк на странице лога.
	

	44
	Uint 16bit
	Адрес устройства на шине MODBUS
	

	45
	Uint 16bit
	Скорость на шине MODBUS
	См. Саблицу 5.


Таблица 2. Значения параметра «Текущее состояние БЗ-43»

	Значение
	Описание

	0
	Инициализация блока

	1
	Ожидание пуска двигателя.

	2
	Режим пуска.

	3
	Режим нормальной работы

	 Далее — состояние блокировки, вызванное срабатыванием одной из защит.

	4
	Мгновенная токовая защита

	5
	Защита от перегрузки по току

	6
	Защита минимального тока

	7
	Защита от перекоса токов

	8
	Защита от перенапряжения

	9
	Защита от низкого напряжения

	10
	Защита от перекос напряжений.

	11
	Защита от обрыва фазы

	12
	Защита от неправильного чередования фаз.

	13
	Защита от плохой изоляции.


Таблица 3. Текущий порядок чередования фаз 

	Значение
	Описание

	0
	А-В-С

	1
	С-В-А

	2
	Не трехфазная сеть


Таблица 4. Значения настройки параметра «Порядок фаз»

	Значение
	Описание

	0
	Любой порядок фаз.

	1
	А-В-С

	2
	С-В-А

	3
	Не реверсировать


Таблица 5. Значения настройки параметра «Скорость на шине MODBUS»

	Значение
	Описание

	0
	1200

	1
	2400

	2
	4800

	3
	9600

	4
	14400

	5
	19200

	6
	28800

	7
	38400

	8
	57600

	9
	115200


